| 委 托 单 位 | 名称 | 福建省南平铝业股份有限公司 | 项目（样 品） 概 况 | 名称 | 福建省南平铝业股份有限公司污染源日常监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 | / |  | 项目地址 | / |
|  | 邮编 | / | 传真 | / |  | 样品状况 | 废水、废气 |
|  | 电话 | / |  |  |  |
| 来样方式 | 采样 | 检测性质 | 委托监测 |
| 采样日期 | 2016.01.11～2016.01.12 | 检测日期 | 2016.01.11～2016.01.15 |
| 检测依据 | HJ/T 67-2001大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T57-2000 定电位电解法固定污染源排气中二氧化硫的测定 定点位电解法《空气和废气监测分析方法》第四版固定污染源排气中氮氧化物的测定 《空气和废气监测分析方法》第四版测烟望眼镜法测量林格曼黑度 GB 5468-91 锅炉烟尘测试方法 GB/T 16157-1996固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ/T397-2007 固定污染源废气监测规范 GB 9078-1996 工业炉窑大气污染物排放标准 GB 6920-1986水质 pH的测定 玻璃电极法 GB 7484-1987水质 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ 637-2012 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 GB 11914-1989水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB 7466-1987水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化--二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 11901-1989水质 悬浮物的测定 重量法 |
| 检测结果 | 详见续页 |
| 参与检测人 | 占林协、连小安、林凌立、蓝坚 |
| 备注说明 | / |
| 报告日期 | 2016.01.15 |

审定：                校核：                编制：

注：采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责；加保护剂的水样保存时间为10天，固体样品保存期为30天；超过留样期的样品本站不负保管责

1锅炉烟气监测结果：（采样日期 2016.01.11）

| 设施名称 | 燃料 | 采样位置 | 监测频次 | 废气排放量（m3/h） | 含氧量 (%) | 烟尘实测排放浓度 (mg/m3) | 烟尘排放速率 (kg/h) | 烟尘折算排放浓度(mg/m3) | 林格曼黑度（级） | 排气筒高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LHS0.5-0.4Y 1#燃油锅炉（新线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 598 | 9.2 | 20.8 | 0.012 | 30.8 | 1 | 8 |
|  |  |  | 第二次 | 587 | 9.4 | 21.2 | 0.012 | 32.0 | 1 |  |
| LHS1.5-1.0Y 2#燃油锅炉（旧线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 886 | 7.6 | 23.5 | 0.021 | 30.7 | 1 | 8 |
|  |  |  | 第二次 | 913 | 7.5 | 24.1 | 0.022 | 31.2 | 1 |  |
| 设施名称 | 燃料 | 采样位置 | 监测频次 | SO2实测排放浓度(mg/m3) | SO2排放速率(kg/h) | SO2折算排放浓度(mg/m3) | NOx实测排放浓度(mg/m3) | NOx排放速率(kg/h) | NOx折算排放浓度(mg/m3) |
| LHS0.5-0.4Y 1#燃油锅炉（新线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 101 | 0.060 | 149.8 | 44 | 0.026 | 65.3 |
|  |  |  | 第二次 | 105 | 0.062 | 158.4 | 48 | 0.028 | 72.4 |
| LHS1.5-1.0Y 2#燃油锅炉（旧线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 116 | 0.103 | 151.5 | 63 | 0.056 | 82.3 |
|  |  |  | 第二次 | 113 | 0.103 | 146.5 | 66 | 0.060 | 85.6 |

2 电解、熔铸烟气监测结果（采样日期 2016.01.12）

| 设施名称 | 采样位置 | 监测频次 | 废气排放量（m3/h） | 颗粒物排放浓度 (mg/m3) | 颗粒物排放速率 (kg/h) | SO2排放浓度(mg/m3) | SO2排放速率(kg/h) | NOx排放浓度(mg/m3) | NOx排放速率(kg/h) | 排气筒高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电解除尘器（旧线） | 出口 | 第一次 | 407325 | 13.2 | 5.38 | 24 | 9.78 | <10 | <4.07 | 70 |
|  |  | 第二次 | 410354 | 12.8 | 5.25 | 20 | 8.21 | <10 | <4.10 |  |
| 电解除尘器（新线） | 出口 | 第一次 | 418965 | 11.6 | 4.86 | 28 | 11.73 | <10 | <4.19 | 70 |
|  |  | 第二次 | 420354 | 11.4 | 4.79 | 30 | 12.61 | <10 | <4.20 |  |
| 熔铸烟气（新） | 出口 | 第一次 | 14635 | 23.2 | 0.34 | <10 | <0.15 | 112 | 1.64 | 20 |
|  |  | 第二次 | 14485 | 23.8 | 0.34 | <10 | <0.15 | 107 | 1.55 |  |
| 设施名称 | 采样位置 | 监测频次 | 气氟排放浓度（mg/m3） | 气氟排放速率（kg/h） | 尘氟排放浓度（mg/m3） | 尘氟排放速率（kg/h） | 总氟排放浓度（mg/m3） | 总氟排放速率（kg/h） |
| 电解除尘器（旧线） | 出口 | 第一次 | 0.58 | 0.24 | 0.27 | 0.11 | 0.85 | 0.35 |
|  |  | 第二次 | 0.57 | 0.23 | 0.28 | 0.11 | 0.85 | 0.35 |
| 电解除尘器（新线） | 出口 | 第一次 | 0.56 | 0.23 | 0.29 | 0.12 | 0.85 | 0.36 |
|  |  | 第二次 | 0.56 | 0.24 | 0.29 | 0.12 | 0.85 | 0.36 |
| 熔铸烟气（新） | 出口 | 第一次 | 0.57 | 0.0083 | 0.17 | 0.0025 | 0.74 | 0.0108 |
|  |  | 第二次 | 0.58 | 0.0084 | 0.18 | 0.0026 | 0.76 | 0.0110 |

3 废水监测结果(单位：mg/L，pH无量纲)

| 点位名称 | 采样时间 | 频次 | 样品编号 | pH | COD | 石油类 | 氟化物 | 氨氮 | SS | 污水排放量(m3/h) （厂方提供） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂出口 | 2016.01.12 | 1 | HJ1601030 | 7.27 | 30.8 | <0.04 | 0.12 | 1.02 | 12.8 | 52 |
|  |  | 2 | HJ1601031 | 7.38 | 32.9 | <0.04 | 0.12 | 0.98 | 10.8 | 52 |
|  |  | 3 | HJ1601032 | 7.67 | 33.5 | <0.04 | 0.12 | 1.12 | 9.6 | 52 |
|  |  | 4 | HJ1601033 | 7.71 | 31.8 | <0.04 | 0.12 | 1.24 | 10.4 | 52 |
| 厂边门排放口 | 2016.01.12 | 1 | HJ1601034 | 7.42 | 36.8 | 0.86 | 0.84 | 1.32 | 59.6 | 53 |
|  |  | 2 | HJ1601035 | 7.65 | 34.6 | 1.08 | 0.63 | 1.27 | 53.6 | 53 |
|  |  | 3 | HJ1601036 | 7.54 | 35.9 | 1.21 | 0.77 | 1.41 | 55.0 | 53 |
|  |  | 4 | HJ1601037 | 7.68 | 36.6 | 1.15 | 0.52 | 1.30 | 52.0 | 53 |
| 点位名称 | 采样时间 | 频次 | 样品编号 | pH | 总铬 | Cr6+ | 污水排放量(m3/h) （厂方提供） |
| 含铬废水处理出口 | 2016.01.12 | 1 | HJ1601038 | 6.51 | <0.004 | <0.004 | 15 |
|  |  | 2 | HJ1601039 | 6.81 | <0.004 | <0.004 | 15 |
|  |  | 3 | HJ1601040 | 6.73 | <0.004 | <0.004 | 15 |
|  |  | 4 | HJ1601041 | 6.62 | <0.004 | <0.004 | 15 |