| 委 托 单 位 | 名称 | 福建省南平铝业股份有限公司 |  |  | 项目（样 品） 概 况 | 名称 | 福建省南平铝业股份有限公司污染源日常监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 | / |  |  |  | 项目地址 | / |
|  | 邮编 | / | 传真 | / |  | 样品状况 | 废水、废气 |
|  | 电话 | / |  |  |  |  |  |
| 来样方式 |  | 采样 |  |  | 检测性质 |  | 委托监测 |
| 采样日期 |  | 2016.03.28～2016.03.29 |  |  | 检测日期 |  | 2016.03.28～2016.03.30 |
| 检测依据 |  | HJ/T 67-2001大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T57-2000 定电位电解法固定污染源排气中二氧化硫的测定 定点位电解法《空气和废气监测分析方法》第四版固定污染源排气中氮氧化物的测定 《空气和废气监测分析方法》第四版测烟望眼镜法测量林格曼黑度 GB 5468-91 锅炉烟尘测试方法 GB/T 16157-1996固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ/T397-2007 固定污染源废气监测规范 GB 9078-1996 工业炉窑大气污染物排放标准 GB 6920-1986水质 pH的测定 玻璃电极法 GB 7484-1987水质 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ 637-2012 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 GB 11914-1989水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB 7466-1987水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化--二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 11901-1989水质 悬浮物的测定 重量法 |  |  |  |  |  |
| 检测结果 |  | 详见续页 |  |  |  |  |  |
| 参与检测人 |  | 占林协、连小安、蓝坚 |  |  |  |  |  |
| 备注说明 |  | / |  |  |  |  |  |
| 报告日期 |  | 2016.03.30 |  |  |  |  |  |

审定：                校核：                编制：

注：采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责；加保护剂的水样保存时间为10天，固体样品保存期为30天；超过留样期的样品本站不负保管责

- 1锅炉烟气监测结果：（采样日期 2016.03.28）

| 设施名称 | 燃料 | 采样位置 | 监测频次 | 废气排放量（m3/h） | 含氧量 (%) | 烟尘实测排放浓度 (mg/m3) |  | 烟尘排放速率 (kg/h) | 烟尘折算排放浓度(mg/m3) | 林格曼黑度（级） | 排气筒高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LHS0.5-0.4Y 1#燃油锅炉（新线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 581 | 11.1 | 6.1 |  | 0.0035 | 10.7 | 1 | 8 |
|  |  |  | 第二次 | 676 | 11.0 | 5.3 |  | 0.014 | 9.3 | 1 |  |
| LHS1.5-1.0Y 2#燃油锅炉（旧线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 1030 | 7.4 | 3.7 |  | 0.0039 | 4.8 | 1 | 8 |
|  |  |  | 第二次 | 1008 | 7.4 | 4.8 |  | 0.0048 | 6.2 | 1 |  |
| 设施名称 | 燃料 | 采样位置 | 监测频次 | SO2实测排放浓度(mg/m3) | SO2排放速率(kg/h) |  | SO2折算排放浓度(mg/m3) |  | NOx实测排放浓度(mg/m3) | NOx排放速率(kg/h) | NOx折算排放浓度(mg/m3) |
| LHS0.5-0.4Y 1#燃油锅炉（新线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 36 | 0.021 |  | 64 |  | 145 | 0.084 | 256 |
|  |  |  | 第二次 | 27 | 0.016 |  | 47 |  | 132 | 0.076 | 231 |
| LHS1.5-1.0Y 2#燃油锅炉（旧线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 26 | 0.027 |  | 34 |  | 160 | 0.16 | 206 |
|  |  |  | 第二次 | 25 | 0.025 |  | 32 |  | 170 | 0.17 | 219 |

2 电解、熔铸烟气监测结果（采样日期 2016.03.29）

| 设施名称 | 采样位置 | 监测频次 | 废气排放量（m3/h） | 颗粒物排放浓度 (mg/m3) |  | 颗粒物排放速率 (kg/h) |  | SO2排放浓度(mg/m3) |  | SO2排放速率(kg/h) | NOx排放浓度(mg/m3) |  | NOx排放速率(kg/h) |  | 排气筒高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电解除尘器（旧线） | 出口 | 第一次 | 398652 | 10.6 |  | 4.23 |  | 23 |  | 9.17 | <10 |  | <3.99 |  | 70 |
|  |  | 第二次 | 399421 | 10.4 |  | 4.15 |  | 26 |  | 10.38 | <10 |  | <3.99 |  |  |
| 电解除尘器（新线） | 出口 | 第一次 | 243915 | 5.6 |  | 1.37 |  | 14 |  | 3.41 | <10 |  | <2.44 |  | 70 |
|  |  | 第二次 | 242163 | 5.2 |  | 1.26 |  | 16 |  | 3.87 | <10 |  | <2.42 |  |  |
| 熔铸烟气（新） | 出口 | 第一次 | 16910 | 16.4 |  | 0.28 |  | <10 |  | <0.17 | 72 |  | 1.22 |  | 20 |
|  |  | 第二次 | 16032 | 11.8 |  | 0.19 |  | <10 |  | <0.16 | 66 |  | 1.06 |  |  |
| 设施名称 | 采样位置 | 监测频次 | 气氟排放浓度（mg/m3） |  | 气氟排放速率（kg/h） |  | 尘氟排放浓度（mg/m3） |  | 尘氟排放速率（kg/h） |  |  | 总氟排放浓度（mg/m3） |  | 总氟排放速率（kg/h） |  |
| 电解除尘器（旧线） | 出口 | 第一次 | 0.42 |  | 0.17 |  | 0.28 |  | 0.11 |  |  | 0.7 |  | 0.28 |  |
|  |  | 第二次 | 0.40 |  | 0.16 |  | 0.29 |  | 0.12 |  |  | 0.69 |  | 0.28 |  |
| 电解除尘器（新线） | 出口 | 第一次 | 0.36 |  | 0.088 |  | 0.26 |  | 0.06 |  |  | 0.62 |  | 0.15 |  |
|  |  | 第二次 | 0.38 |  | 0.092 |  | 0.24 |  | 0.06 |  |  | 0.62 |  | 0.15 |  |
| 熔铸烟气（新） | 出口 | 第一次 | 0.41 |  | 0.0069 |  | 0.21 |  | 0.0036 |  |  | 0.62 |  | 0.0105 |  |
|  |  | 第二次 | 0.42 |  | 0.0067 |  | 0.20 |  | 0.0032 |  |  | 0.62 |  | 0.0099 |  |

3 废水监测结果(单位：mg/L，pH无量纲)

| 点位名称 | 采样时间 | 频次 | 样品编号 | pH | COD | 石油类 | 氟化物 | 氨氮 | SS | 污水排放量(m3/h) （厂方提供） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂出口 | 2016.03.29 | 1 | HJ1603011 | 7.72 | 26 | <0.04 | 0.18 | 0.36 | 4.2 | 52 |
|  |  | 2 | HJ1603012 | 7.75 | 30 | <0.04 | 0.18 | 0.37 | 5.4 | 52 |
|  |  | 3 | HJ1603013 | 7.68 | 32 | <0.04 | 0.16 | 0.38 | 6.3 | 52 |
|  |  | 4 | HJ1603014 | 7.74 | 31 | <0.04 | 0.16 | 0.38 | 5.1 | 52 |
| 厂边门排放口 | 2016.03.29 | 1 | HJ1603015 | 7.33 | 36 | 0.82 | 0.74 | 0.40 | 35.2 | 53 |
|  |  | 2 | HJ1603016 | 7.46 | 38 | 0.80 | 0.72 | 0.42 | 31.2 | 53 |
|  |  | 3 | HJ1603017 | 7.50 | 37 | 1.02 | 0.80 | 0.40 | 34.1 | 53 |
|  |  | 4 | HJ1603018 | 7.54 | 33 | 0.92 | 0.68 | 0.41 | 30.8 | 53 |
| 点位名称 | 采样时间 | 频次 | 样品编号 | pH | 总铬 | Cr6+ | 污水排放量(m3/h) （厂方提供） |  |  |  |
| 含铬废水处理出口 | 2016.03.29 | 1 | HJ1603019 | 6.72 | <0.004 | <0.004 | 15 |  |  |  |
|  |  | 2 | HJ1603020 | 6.67 | <0.004 | <0.004 | 15 |  |  |  |
|  |  | 3 | HJ1603022 | 6.81 | <0.004 | <0.004 | 15 |  |  |  |
|  |  | 4 | HJ1603023 | 6.74 | <0.004 | <0.004 | 15 |  |  |  |