| 委 托 单 位 | 名称 | 福建省南平铝业股份有限公司 | 项目（样 品） 概 况 | 名称 | 福建省南平铝业股份有限公司污染源日常监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 | / |  | 项目地址 | / |
|  | 邮编 | / | 传真 | / |  | 样品状况 | 废水、废气 |
|  | 电话 | / |  |  |  |
| 来样方式 | 采样 | 检测性质 | 委托监测 |
| 采样日期 | 2016.10.17～2016.10.18 | 检测日期 | 2016.10.17～2016.10.20 |
| 检测依据 | HJ/T 67-2001大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T57-2000 定电位电解法固定污染源排气中二氧化硫的测定 定点位电解法《空气和废气监测分析方法》第四版固定污染源排气中氮氧化物的测定 《空气和废气监测分析方法》第四版测烟望眼镜法测量林格曼黑度 GB 5468-91 锅炉烟尘测试方法 GB/T 16157-1996固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ/T397-2007 固定污染源废气监测规范 GB 9078-1996 工业炉窑大气污染物排放标准 GB 6920-1986水质 pH的测定 玻璃电极法 GB 7484-1987水质 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ 637-2012 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 GB 11914-1989水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB 7466-1987水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化--二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 11901-1989水质 悬浮物的测定 重量法 |
| 检测结果 | 详见续页 |
| 参与检测人 | 占林协、连小安、沈福贵、蓝坚、林凌立 |
| 备注说明 | / |
| 报告日期 | 2016.10.21 |

审定：                校核：                编制：

注：采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责；加保护剂的水样保存时间为10天，固体样品保存期为30天；超过留样期的样品本站不负保管责

# 1锅炉烟气监测结果：（采样日期 2016.10.17）

| 设施名称 | 燃料 | 采样位置 | 监测频次 | 废气排放量（m3/h） | 含氧量 (%) | 烟尘实测排放浓度 (mg/m3) | 烟尘排放速率 (kg/h) | 烟尘折算排放浓度(mg/m3) | 林格曼黑度（级） | 排气筒高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LHS0.5-0.4Y 1#燃油锅炉（新线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 5.72×102 | 10.3 | 11.3 | 6.46×10-3 | 18.5 | 1 | 8 |
|  |  |  | 第二次 | 5.78×102 | 10.4 | 12.1 | 6.99×10-3 | 20.0 | 1 |  |
| LHS1.5-1.0Y 2#燃油锅炉（旧线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 9.88×102 | 7.6 | 10.8 | 1.07×10-2 | 14.1 | 1 | 8 |
|  |  |  | 第二次 | 9.84×102 | 7.5 | 11.2 | 1.10×10-2 | 14.5 | 1 |  |
| 设施名称 | 燃料 | 采样位置 | 监测频次 | SO2实测排放浓度(mg/m3) | SO2排放速率(kg/h) | SO2折算排放浓度(mg/m3) | NOx实测排放浓度(mg/m3) | NOx排放速率(kg/h) | NOx折算排放浓度(mg/m3) |
| LHS0.5-0.4Y 1#燃油锅炉（新线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 52 | 2.97×10-2 | 85 | 80 | 4.58×10-2 | 131 |
|  |  |  | 第二次 | 49 | 2.83×10-2 | 81 | 82 | 4.74×10-2 | 135 |
| LHS1.5-1.0Y 2#燃油锅炉（旧线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 45 | 4.45×10-2 | 59 | 75 | 7.41×10-2 | 98 |
|  |  |  | 第二次 | 48 | 4.72×10-2 | 62 | 78 | 7.68×10-2 | 101 |

2 电解、熔铸烟气监测结果（采样日期 2016.10.18）

| 设施名称 | 采样位置 | 监测频次 | 废气排放量（m3/h） | 颗粒物排放浓度 (mg/m3) | 颗粒物排放速率 (kg/h) | SO2排放浓度(mg/m3) | SO2排放速率(kg/h) | NOx排放浓度(mg/m3) | NOx排放速率(kg/h) | 排气筒高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电解除尘器（旧线） | 出口 | 第一次 | 4.32×105 | 6.4 | 2.76 | 29 | 12.53 | <10 | <4.32 | 70 |
|  |  | 第二次 | 4.30×105 | 6.8 | 2.92 | 27 | 11.61 | <10 | <4.30 |  |
| 电解除尘器（新线） | 出口 | 第一次 | 2.15×105 | 4.1 | 0.88 | 35 | 7.52 | <10 | <2.15 | 70 |
|  |  | 第二次 | 2.23×105 | 4.3 | 0.96 | 33 | 7.36 | <10 | <2.23 |  |
| 熔铸烟气（1#线） | 出口 | 第一次 | 4.79×104 | 3.8 | 0.18 | <10 | <0.48 | 80 | 3.83 | 20 |
|  |  | 第二次 | 4.82×104 | 3.6 | 0.17 | <10 | <0.48 | 76 | 3.66 |  |
| 熔铸烟气（2#线） | 出口 | 第一次 | 3.97×104 | 3.1 | 0.12 | <10 | <0.40 | 73 | 2.90 | 20 |
|  |  | 第二次 | 3.95×104 | 3.3 | 0.13 | <10 | <0.40 | 69 | 2.73 |  |
| 设施名称 | 采样位置 | 监测频次 | 总氟排放浓度（mg/m3） | 总氟排放速率（kg/h） |
| 电解除尘器（旧线） | 出口 | 第一次 | 1.15 | 0.50 |
|  |  | 第二次 | 1.12 | 0.48 |
| 电解除尘器（新线） | 出口 | 第一次 | 1.41 | 0.30 |
|  |  | 第二次 | 1.43 | 0.32 |
| 熔铸烟气（1#线） | 出口 | 第一次 | 0.28 | 1.34×10-2 |
|  |  | 第二次 | 0.27 | 1.30×10-2 |
| 熔铸烟气（2#线） | 出口 | 第一次 | 0.22 | 8.73×10-3 |
|  |  | 第二次 | 0.20 | 7.90×10-3 |

3 废水监测结果(单位：mg/L，pH无量纲)

| 点位名称 | 采样时间 | 频次 | 样品编号 | pH | COD | 石油类 | 氟化物 | 氨氮 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂出口 | 2016.10.18 | 1 | HJ1610061 | 7.89 | 21.3 | <0.04 | 0.16 | 0.59 | 3.0 |
|  |  | 2 | HJ1610062 | 7.63 | 22.0 | <0.04 | 0.20 | 0.63 | 2.6 |
|  |  | 3 | HJ1610063 | 7.57 | 22.2 | <0.04 | 0.18 | 0.68 | 3.2 |
|  |  | 4 | HJ1610064 | 7.82 | 21.8 | <0.04 | 0.18 | 0.71 | 2.8 |
| 厂边门排放口 | 2016.10.18 | 1 | HJ1610065 | 7.50 | 34.3 | 0.22 | 0.83 | 1.56 | 26.8 |
|  |  | 2 | HJ1610066 | 7.21 | 35.2 | 0.26 | 0.79 | 1.27 | 26.6 |
|  |  | 3 | HJ1610067 | 7.47 | 32.9 | 0.20 | 0.72 | 1.38 | 25.8 |
|  |  | 4 | HJ1610068 | 7.63 | 36.2 | 0.24 | 0.77 | 1.41 | 27.2 |
| 点位名称 | 采样时间 | 频次 | 样品编号 | pH | 总铬 | Cr6+ |
| 含铬废水处理出口 | 2016.10.18 | 1 | HJ1610069 | 6.95 | <0.004 | <0.004 |
|  |  | 2 | HJ1610070 | 6.74 | <0.004 | <0.004 |
|  |  | 3 | HJ1610071 | 6.59 | <0.004 | <0.004 |
|  |  | 4 | HJ1610072 | 6.66 | <0.004 | <0.004 |